## 4 кв.
Сводные данные об аварийных отключениях в электрических сетях ОСП "Новочебоксарские городские электрические сети" МУП "КС г. Новочебоксарска"
Дата |  | Аварии |  |  |  | Инциденты
откл. | вкл. | Наименование энергообъектов | Причина отключения | Мероприятия по устранению | Недоотпуск эл.энергии в кВт*ч. | Наименование энергообъектов | Недоотпуск эл.энергии в кВтч. | [8 empty] | 252.58 | повреждение кабеля ААБл-10-3х150 979,04 м* 2014 *
07.10.2016 | [5 empty] | РП-5 секция1 | 289.59 | [8 empty] | 173.69 | повреждение ААШВ-10-3х120 448м 1987
23-47 | 23-51
08.10.2016 | [5 empty] | ТП-96, 99
01-47 | 02-14 | [14 empty] | 219.07 | повреждение ААБлУ-10-3х120 413м 1995
22.10.2016 | [5 empty] | РП-6 | 1322.12
22-11 | 00-50 | [14 empty] | 127.95 | неисправность в сетях ОАО "ДСК"
22.10.2016 | [5 empty] | ПС Спутник фид.28
22-30 | 22-45
26.10.2016 | [5 empty] | РП-6 | 172.56
08-45 | 09-05
Итого объектов за октябрь: |  | 0 |  |  |  | 3 | [10 empty] | неисправность в сетях ОАО "ДСК"
Итого недоотпуск за октябрь: |  |  |  |  | 0 |  | 1784.27 | [8 empty] | 773.29
01.09.2016
14-00 | 15-55
Итого объектов за ноябрь: |  | 0 |  |  |  | 0
Итого недоотпуск за ноябрь: |  |  |  |  | 0 |  | 0
09.12.2016 | [5 empty] | ТП-118 | 598.61
15-50 | 16-25
11.09.2016 | [5 empty] | ПС "Спутник" фид.11
16-50 | 18-44
11.12.2016 | [5 empty] | ТП-58 ввод№2 | 113.63
13-15 | 13-55
Итого объектов за декабрь: |  | 0 |  |  |  | 2
Итого недоотпуск за декабрь: |  |  |  |  | 0 |  | 712.24
[8 empty] | 16 | 23.09.2016г 07-50ч | 0ч25мин | ТП-91 ввод№2 | Столовая вв.2 (Вин.50), Профилакторий вв.2(Вин.50), АЗС-116 вв.2 (Вин.44), ДБ "Орион" вв.2 (Вин.48), ТЦ "Нов. Континент" вв.2 (Вин.46) павильон "Зоомагазин", киоск | Отключение вводного автомата от перегруза в сети (или КЗ) в ВРУ делового центра (Вин., 50). | см. Кочергин А.Н. | Общий недоотпуск 35,41 кВт*ч | 35.41
29.03.2016 | [7 empty] | Итого за III квартал: 6 отключений | [7 empty] | 1900.21
08-42 | 09-37
31.03.2016
20-30 | 21-00
Итого объектов за июнь: |  | 0
Итого недоотпуск за июнь: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Итого недоотпуск за IV квартал |  |  |  |  | 0 | 5 | 2496.51

## 3 кв.
Сводные данные об аварийных отключениях в электрических сетях ОСП "Новочебоксарские городские электрические сети" МУП "КС г. Новочебоксарска"
Дата |  | Аварии |  |  |  | Инциденты
откл. | вкл. | Наименование энергообъектов | Причина отключения | Мероприятия по устранению | Недоотпуск эл.энергии в кВт*ч. | Наименование энергообъектов | Недоотпуск эл.энергии в кВтч. | [8 empty] | 252.58 | повреждение кабеля ААБл-10-3х150 979,04 м* 2014 *
08.07.2016 | [5 empty] | ТП-116 ввод№1 | 26.8 | [8 empty] | 173.69 | повреждение ААШВ-10-3х120 448м 1987
13-15 | 13-28
[16 empty] | 219.07 | повреждение ААБлУ-10-3х120 413м 1995
[16 empty] | 127.95 | неисправность в сетях ОАО "ДСК"
Итого объектов за июль: |  | 0 |  |  |  | 1 | [10 empty] | неисправность в сетях ОАО "ДСК"
Итого недоотпуск за июль: |  |  |  |  | 0 |  | 26.8 | [8 empty] | 773.29
Итого объектов за август: |  | 0 |  |  |  | 0
Итого недоотпуск за август: |  |  |  |  | 0 |  | 0
01.09.2016 | [5 empty] | ТП-71 гр.8 | 35.14
14-00 | 15-55
11.09.2016 | [5 empty] | ТП-91 ввод№1 | 61.36
19-15 | 19-40
13.09.2016 | [5 empty] | ТП-91 ввод№2 | 36.9
10-55 | 11-10
16.09.2016 | [5 empty] | ПС "Спутник" фид.40 | 1265.114
02-56 | 04-15
03-11 | 07-00 |  |  |  |  | РП-7 яч.18 | 425.026
06-05 | 06-18 |  |  |  |  | РП-7 яч.7 | 14.463
23.09.2016 | [5 empty] | ТП-91 ввод№2 | 35.41
07-50 | 08-15
Итого объектов за сентябрь: |  | 0 |  |  |  | 5
Итого недоотпуск за сентябрь: |  |  |  |  | 0 |  | 1873.413
[8 empty] | 16 | 23.09.2016г 07-50ч | 0ч25мин | ТП-91 ввод№2 | Столовая вв.2 (Вин.50), Профилакторий вв.2(Вин.50), АЗС-116 вв.2 (Вин.44), ДБ "Орион" вв.2 (Вин.48), ТЦ "Нов. Континент" вв.2 (Вин.46) павильон "Зоомагазин", киоск | Отключение вводного автомата от перегруза в сети (или КЗ) в ВРУ делового центра (Вин., 50). | см. Кочергин А.Н. | Общий недоотпуск 35,41 кВт*ч | 35.41
29.03.2016 | [7 empty] | Итого за III квартал: 6 отключений | [7 empty] | 1900.21
08-42 | 09-37
31.03.2016
20-30 | 21-00
Итого объектов за июнь: |  | 0
Итого недоотпуск за июнь: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Итого недоотпуск за III квартал |  |  |  |  | 0 | 6 | 1900.213

## 2 кв.
Сводные данные об аварийных отключениях в электрических сетях ОСП "Новочебоксарские городские электрические сети" МУП "КС г. Новочебоксарска"
Дата |  | Аварии |  |  |  | Инциденты
откл. | вкл. | Наименование энергообъектов | Причина отключения | Мероприятия по устранению | Недоотпуск эл.энергии в кВт*ч. | Наименование энергообъектов | Недоотпуск эл.энергии в кВтч. | 7 | 04.04.2016г 16-52ч | 2ч00мин | РП-7 яч.17 | ТП-157, 158 "Светлый город" | Повреждение на КЛ-10кВ от РП-7 яч.17 до ТП-157 яч.4 (на обслуживании ООО "Янтарь"). | см.Петров В.Г. | Общий недоотпуск 252,58 кВт*ч | 252.58 | повреждение кабеля ААБл-10-3х150 979,04 м* 2014 *
04.04.2016 | [5 empty] | РП-7 яч.17 | 252.58 | 8 | 11.04.2016г 03-44ч | 0ч18мин | РП-3 яч.10 | ТП-1, 2, 5, 9 | Повреждение на КЛ-10кВ от ТП-57 яч.2 до ТП-12 яч.7 | см. Обметкин А.А. | Общий недоотпуск 173,69 кВт*ч | 173.69 | повреждение ААШВ-10-3х120 448м 1987
16-52 | 18-52 | [8 empty] | 0ч28мин |  | ТП-57, 111, 112
11.04.2016 | [5 empty] | РП-3 яч.10 | 173.69 |  |  | 0ч46мин |  | ТП-12, КТП-155"АЗС", "Элита-плюс"
03-44 | 04-30 | [6 empty] | 9 | 18.04.2016г 09-30ч | 0ч38мин | РП-4 яч.18 | ТП-60, 70(1с), 109, 133, КТП-ООО "Регионстрой" | Повреждение на КЛ-10кВ от ТП-60 яч.5 до ТП-70 яч.7 (порван экскаватором ООО "СМУ-58") | см. Андрианов М.В. | Общий недоотпуск 219,07 кВт*ч | 219.07 | повреждение ААБлУ-10-3х120 413м 1995
18.04.2016 | [5 empty] | РП-4 яч.18 | 219.07 |  |  | 0ч47мин |  | КТП-ООО "СМУ-58", СФ"Комплекс"
09-30 | 10-17 | [6 empty] | 10 | 09.06.2016г 12-50ч | 0ч15мин | РП-2 ДСК яч.22 | РП-6 (ТП-85, 86, КТП-"Гулливер", "ПромЛитСнаб") | Сработала защита в сетях смежной организации ОАО ДСК, прошла "земля в сети" по линиям 10кВ ПС Спутник. | см. Кувшинов С.А | Общий недоотпуск 127,95 кВт*ч | 127.95 | неисправность в сетях ОАО "ДСК"
Итого объектов за апрель: |  | 0 |  |  |  | 3 | [10 empty] | неисправность в сетях ОАО "ДСК"
Итого недоотпуск за апрель: |  |  |  |  | 0 |  | 645.34 | Итого за II квартал: 4 отключения | [7 empty] | 773.29
Итого объектов за октябрь: |  | 0 |  |  |  | 0
Итого недоотпуск за октябрь: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Итого объектов за май: |  | 0 |  |  |  | 0
Итого недоотпуск за май: |  |  |  |  | 0 |  | 0
09.06.2016 | [5 empty] | РП-2 ДСК яч.22 | 127.95
12-50 | 13-05
29.03.2016
08-42 | 09-37
31.03.2016
20-30 | 21-00
Итого объектов за июнь: |  | 0 |  |  |  | 1
Итого недоотпуск за июнь: |  |  |  |  | 0 |  | 127.95
Итого недоотпуск за II квартал |  |  |  |  | 0 | 4 | 773.29

## 1 кв.
Сводные данные об аварийных отключениях в электрических сетях ОСП "Новочебоксарские городские электрические сети" МУП "КС г. Новочебоксарска"
Дата |  | Аварии |  |  |  | Инциденты
откл. | вкл. | Наименование энергообъектов | Причина отключения | Мероприятия по устранению | Недоотпуск эл.энергии в кВт*ч. | Наименование энергообъектов | Недоотпуск эл.энергии в кВтч.
04.01.2016 | [5 empty] | РП-3 яч.6, 11 | 675.74
12-58 | 13-52
10.01.2016 | [5 empty] | РП-5 яч.7 | 22.49
00-17 | 00-48
Итого объектов за январь: |  | 0 |  |  |  | 2
Итого недоотпуск за январь: |  |  |  |  | 0 |  | 698.23
Итого объектов за октябрь: |  | 0 |  |  |  | 0
Итого недоотпуск за октябрь: |  |  |  |  | 0 |  | 0
20.02.2016 | [5 empty] | ТП-16 гр.№3 | 90.67
18-45 | 21-15
Итого объектов за февраль: |  | 0 |  |  |  | 1
Итого недоотпуск за февраль: |  |  |  |  | 0 |  | 90.67
17.03.2016 | [5 empty] | РП-1 яч.9 | 105.02
06-41 | 7-30
29.03.2016 | [5 empty] | РП-4 яч.17 | 62.29
08-42 | 09-37
31.03.2016 | [5 empty] | ТП-24 гр.4 | 21.9
20-30 | 21-00
Итого объектов за март: |  | 0 |  |  |  | 3
Итого недоотпуск за март: |  |  |  |  | 0 |  | 189.21
Итого недоотпуск за I квартал |  |  |  |  | 0 | 6 | 978.11
105.02
62.29
21.9